DOKUMENTACJA   TECHNICZNA

BRANŻA  ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

#### TEMAT:          ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  Z

#### PRZYKANALIKAMI

#### OBIEKT:   ŁUBOWO, gmina Łubowo

PRZEPOMPOWNIA   ŚCIEKÓW P - 1

ŁUBOWO  dz. nr 415/1 ; 67/2

INWESTOR :   Gmina Łubowo

62-260  Łubowo

PROJEKTOWAŁ :   inż. Witold Szulc   upr. nr 383/83/Pw  ;  79/Pw/94

DATA    OPRACOWANIA :   LUTY  2018 r.

Spis treści

-      Strona  tytułowa

-      Wstęp

-      Opis techniczny

-      Obliczenia  techniczne

-      Warunki Przyłączenia

-      Wyposażenie dodatkowe skrzynki SZS w moduł telemetryczny

-      Odpis uprawnień projektowych

-      Przynależność do Wielkopolskiej Izby Inżynierów

Budownictwa

-      Oświadczenie projektanta

Rysunki:

rys. nr   1/E       -      mapa poglądowa

rys. nr   2/E       -      Linia kablowa  zalicznikowa  - WLZ

rys.  nr  3/E      -       Schemat zasilania

Wstęp

Przedmiotem opracowania jest  projekt budowlano-wykonawczy  zasilania elektroenergetycznego przepompowni  ścieków  P- 1 w  m-ści  Łubowo działka nr 415/1 ; 67/2.

Zakres opracowania obejmuje :

-      linia kablowa do skrzynki zasilająco-sterującej  SZS

-      montaż skrzynki zasilająco-sterującej SZS

-      oświetlenie terenu przepompowni

-      podłączenie przepompowni

Podstawę opracowania stanowią:

- zlecenie inwestora

- projekt techniczny kanalizacji sanitarnej

-     warunki przyłączenia do sieci ENEA Operator Sp z o.o.

-    obowiązujące przepisy i Polskie Norm

Opis  techniczny

Zasilanie przepompowni

Zgodnie z Warunkami Przyłączenia wydanymi przez ENEA Operator Sp. z o.o.

Rejon Dystrybucji Gniezno nr  1131/2018/OD5/ZR6 z dnia 26.01.2018 z  istniejącego słupa

linii nn 0,4 kV nr 1/15  wykonać przyłącze kablowe min.  NAYY-J  4 x 35 mm2 do złącza

zintegrowanego z dwoma układami  pomiarowo-rozliczeniowymi  (ZK2x-2P)  dla przepompowni

ścieków na działce 415/1.

ZKP zabudować jako wolnostojące na działce 415/1 przy granicy z pasem drogowym, z dostępem

od strony ulicy.

Z wolnego pola istniejącej stacji 06-1304 pobudować linie kablową NAY2Y-J 4x 150 mm2 do

słup 1/12.  Na słupie 1/6 przewidzieć podział sieci.

Powyższe prace zgodnie z umową są w gestii Zakładu Energetycznego.

Ze projektowanego złącza kablowego należy wyprowadzić linię zalicznikową do rozdzielnicy

przepompowni ścieków. (SZS)

Układ pomiarowo-rozliczeniowy

W wymienionym  złączu układ pomiarowy bezpośredni 1-strefowy 3-faz energii czynnej.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej

Zaciski  na listwie  zaciskowej w złączu kablowym-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przyłączanego.

Linie kablowe

Zasilanie szafki zasilająco-sterującej  SZS  należy  wykonać  kablem energetycznym  typu  YKY

4 x 10 mm2.

Kabel  należy układać w pasie drogowym  w ziemi na głębokości o,7 m   na   podsypce z piasku  i przykryć 10 cm warstwą  piasku . W odległości 25 cm nad powierzchnią kabla należy ułożyć folię  PCV  koloru niebieskiego.

Przebieg podziemnego uzbrojenia należy ustalić na podstawie ręcznie wykonanych próbnych     przekopów.

Prace należy wykonać ręcznie z zachowaniem ostrożności , aby nie uszkodzić podziemnego

uzbrojenia.

Przy wykonywaniu wykopu pod słup oświetleniowy prace wykonać ręcznie - uwaga  na

istniejącą w  odległości 0,5 d0 1,0 m od projektowanego słupa oświetleniowego linię kablową telefoniczną.

W czasie wykonywania robót  odkryte kable w wykopie zabezpieczyć przed  uszkodzeniem i

dostępem  osób postronnych.

Od  skrzynki  SZS  do samej przepompowni  należy ułożyć  linię kablową wykorzystując

kable zasilające i sterujące dostarczone  z wyposażeniem  przepompowni

Linie kablowe przed zasypaniem  należy zgłosić  służbie geodezyjnej celem dokonania

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Trasy projektowanych  linii kablowych  pokazano na planie – rys. nr 2/E.

Oświetlenie  terenu

Do oświetlenia zewnętrznego  terenu przepompowni zaprojektowano  słup stalowy

oc.   o wysokości  3 m .  Źródło  światła stanowi oprawa typu parkowego  LED  30W  o IP 66.

Słup  oświetleniowy należy zasilić  ze  skrzynki  SZS  kablem typu  YKYżo 3 x 2,5 mm2.

Sposób ułożenia linii kablowej  jak w punkcie powyżej.   Sposób załączania  oświetlenia -  programator astronomiczny.

Skrzynka zasilająco-sterująca  SZS

Skrzynka SZS  jest dostarczona wraz z wyposażeniem przepompowni.

Sterowanie pracą pomp będzie się odbywać automatycznie przy pomocy regulatorów pływakowych oraz ręcznie w przypadku awarii. Podstawowym elementem układu sterowania jest skrzynka zasilająco-sterownicza  SZS  do montażu w terenie otwartym w obudowie metalowej wolnostojącej.

Szczegóły dotyczące obsługi przepompowni  opracowane są  w instrukcji obsługi przepompowni  dostarczonej przez dostawcę  urządzeń.

Skrzynkę SZS należy dodatkowo wyposażyć moduł telemetryczny  typu MT-101 umożliwiający

transmisję danych do oczyszczalni ścieków w sieci GSM w trybie transmisji pakietowej GPRS.

Ochrona przeciwporażeniowa

Jako ochronę przeciwporażeniową   zastosowano szybkie wyłączenie.

Podziału PEN na PE i N dokonać w  skrzynce SZS.

Wartość rezystancji dodatkowej uziemienia   Ruz < 10 omów.

Przewód PE w przepompowni  należy połączyć z jej  elementami metalowymi .

Zgodnie z PN-IEC 60364-43 ochronę przeciwporażeniową dzielimy na :

-    ochronę przed dotykiem bezpośrednim

-     ochronę przed dotykiem pośrednim

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim została zrealizowana poprzez izolacje roboczą

przewodów i kabli oraz poprzez obudowy części czynnych urządzeń elektrycznych.

Uzupełnieniem ochrony przed dotykiem bezpośrednim są wyłączniki różnicowo-prądowe

o prądzie zadziałania 0,03 A.

Ochrona przed dotykiem pośrednim realizowana jest poprzez samoczynne wyłączenie

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami Po zakończeniu

prac należy przeprowadzić prace kontrolno-pomiarowe a wyniki w formie

protokółów przekazać Inwestorowi przed oddaniem obiektu.

Obliczenia  techniczne

W przepompowni ścieków  P-1  zainstalowane będą  dwie pompy zatapialne do ścieków  o mocy  (P2)  1,7  kW .   Pompy nie będą pracowały  jednocześnie.

.

Dane techniczne przepompowni :

Moc silnika :     P1 - moc pobrana z sieci energetycznej  -  2,3 kW

In - prąd znamionowy  5,2 A    Ir/In =  6,2

Moc  dostarczona przez silnik jest równa mocy  pompy (brak przekładni) :

P2 =  1,7 kW             Ilość pomp – 2         szafka  o  IP 66.

I =     4,72 A              cos phi = 0,8,  sprawność  0,65

Rozruch :  bezpośredni

Dobór zabezpieczeń :

Przewidywana moc  zapotrzebowana

Pz = (1,7 x 1)  + 0,2   = 1,9  kW                   w tym :  0,2   -  sterowanie przepompowni

Prąd obliczeniowy  :

1,9

IB  =     -----------------------------    =  5,28 A

1,73  0,4   0,8   0,65

Prąd bezpiecznika   :

4,72 * 6,2

Ib   =   5,28 –  4,72   +     -------------   =   13,28  A

2,3

Zgodnie z warunkami przyłączenia  :

zabezpieczenie z złączu - ogranicznik mocy    3 x 16 A.

Warunek poprawności doboru zabezpieczeń – przewodów zgodnie z  PN – IEC 60364-5-523

złącze ZK2x-2P   -  skrzynka  zasilająco-sterująca SZS      YKY 4 x 10  mm2

In(Ib) =   16A

IB    <      In      <      Iz

I2     <   1,45 Iz

w których :

IB - prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

Iz  -  obciążalność prądowa długotrwała przewodu

In  -  prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego

I2  -   prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego

Iz  = 52  A

5,28 A     <     16 A    <  52   A                 (a)

1,6 x 16 A     <    1,45      x   52   A               (b)

Warunek  (a) i (b)  doboru poprawności   zabezpieczeń  jest spełniony

Sprawdzenie spadku napięcia

Na odcinku  złącze ZK2x - 2P   -   skrzynka SZS

Pz = 1.9  kW

1 00 x  1900  x  3

dU%    =      -------------------------     =    0,01 %

57  x  10x  160000

dU% dop. =  2 %  > 0,01 %

Sprawdzanie skuteczności   ochrony przeciwporażeniowa

Po wykonaniu robót montażowych należy sprawdzić pomiarem skuteczność ochrony.

Z powodu braku szczegółowych danych odnośnie zasilania od stacji  transformatorowej

do złącza  ZK2x-2P  nie można przeprowadzić obliczeń skuteczności ochrony.

Wyposażenie szafy, wyposażenie i możliwości modułu telemetrycznego

przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS

(wersja dla 2 pomp)

- Wyposażenie szafy sterującej układu dwupompowego w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS.

- Obudowa szafy sterowniczej:

- wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporną na promieniowanie UV

- wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporną na promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

  - kontrolki:

    - poprawności zasilania,

    - awarii ogólnej,

    - awarii pompy nr 1,

    - awarii pompy nr 2,

    - pracy pompy nr 1,

    - pracy pompy nr 2;

  - wyłącznik główny zasilania,

  - przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna),

  - przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej,

  - stacyjka z kluczem

- o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość)

- wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm

- wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych

- posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej

- Urządzenia elektryczne:

  - moduł telemetryczny GSM/GPRS – posiadający co najmniej wyposażenie wymienione w punkcie 4

  - czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz

  - układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

  - czteropolowe zabezpieczenie klasy C

  - przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA

  - wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A

  - wyłącznik główny 63A

  - gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B16

  - wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej

  - stycznik dla każdej pompy

  - jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej

  - dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni

  - dla pomp o mocy ≥5,5kW rozruch za pomocą układu softstart

  - zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z układem akumulatorów

  - syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego

  - przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna)

  - wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

  - stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu

  - sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H2O typu SG25S Aplisens wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy)

  - antenę typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 – w kształcie „krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej)

  - kolorowy panel dotykowy LCD o przekątnej ekranu 7,1”

  - gniazdo do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – Agregat

Szafy sterownicze przepompowni ścieków posiadają Znak Bezpieczeństwa ‘B’ oraz Europejski Certyfikat Jakości ‘CE’.

- Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych):

- Wejścia (24VDC):

  - tryb pracy (Ręczny/Automatyczny)

  - zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe)

  - potwierdzenie pracy pompy nr 1

  - potwierdzenie pracy pompy nr 2

  - awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika silnikowego

  - awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika silnikowego

  - kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni

  - kontrola pływaka suchobiegu

  - kontrola pływaka alarmowego – przelania

  - kontrola rozbrojenia stacyjki

- wejścia analogowe (4…20mA):

  - sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA

  - sygnał z przekładników prądowych (4...20mA)

- Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC):

  - załączanie pompy nr 1

  - załączenie pompy nr 2

  - załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni

  - załączenie rewersyjne pompy nr 1

  - załączenie rewersyjne pompy nr 2

  - załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej

- Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniać:

  - naprzemienną pracę pomp

  - automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

  - kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych

  - funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej

  - w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch pływaków

- Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS:

- Wyposażenie:

- sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniający dwukierunkową wymianę danych

- zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi

- 16 wejść binarnych

- 12 wyjść binarnych

- 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia sondy hydrostatycznej na podstawie, której uruchamiane są pompy

- 2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia przekładników prądowych

- 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – rezerwa lub do podłączenia przepływomierza

- 1 wejście analogowe 0…10V – jako rezerwa

- komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

- wejścia licznikowe

- kontrolki:

- zasilania sterownika

- poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody

- poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM:

    - nie zalogowany

    - zalogowany

- poprawności zalogowania do sieci GPRS:

    - logowanie do sieci GPRS

    - poprawnie zalogowany do sieci GPRS

    - brak lub zablokowana karta SIM

- aktywności portu szeregowego sterownika

- stopień ochrony IP40

- temperatura pracy: -20o C...50o C

- wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji GSM/GPRS/EDGE

- moduł GSM/GPRS/EDGE

- napięcie zasilania 24VDC

- gniazdo antenowe

- gniazdo karty SIM

- pomiar temperatury wewnątrz sterownika

- Możliwości:

- wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN

- wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów alarmowych na obiekcie

- sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej)

- sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego ze stacji operatorskiej

- podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni:

  - brak karty SIM

  - poprawność PIN karty SIM

  - błędny PIN karty SIM

  - zalogowanie do sieci GSM

  - zalogowanie do sieci GPRS

  - wejścia i wyjścia sterownika

  - aktualny poziom ścieków w zbiorniku

  - nastawiony poziom załączenia pomp

  - nastawiony poziom wyłączenia pomp

  - nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy

  - liczba załączeń każdej z pomp

  - liczba godzin pracy każdej z pomp

  - prąd pobierany przez pompy

  - poziom sygnału GSM wyrażony w procentach

- zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

  - poziomu załączenia pomp

  - poziomu wyłączenia pomp

  - poziomu dołączenia drugiej pompy

  - zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej

  - zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego

- prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach:

  - każdej z pomp

  - zasilania

  - wystąpieniu poziomu suchobiegu

  - wystąpieniu poziomu przelewu

  - błędnym podłączeniu pływaków

  - sondy hydrostatycznej

  - włamaniu

- naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia

- automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z możliwością wyłączenia opcji

- blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia

- zliczanie czasu pracy każdej z pomp

- zliczanie liczby załączeń każdej z pomp

- pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:

  - pobieranej mocy

  - zużytej energii

  - napięcia na poszczególnych fazach

- możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki alarmowej

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawę niniejszych kart SIM ma zapewnić dostawca systemu monitoringu. Karty powinny pracować w wydzielonej, prywatnej i zabezpieczonej sieci APN.

Szafa sterownicza powinna umożliwiać monitorowanie i zdalne sterowanie pracą pompowni z poziomu zainstalowanej stacji monitorującej i w przypadku wcześniejszego wdrożenia systemu monitoringu u Użytkownika powinna stanowić rozbudowę istniejącego systemu monitoringu.

„Projelektryk”

Projektowanie i nadzór                                                           Września, dnia 20.02.2018 r.

inż. Witold  Szulc

ul. Gen. T. Kutrzeby  5D/4

62-300 Września

NIP 789-106-97-86

Oświadczenie

Zgodnie z art. 20  ust .4  Prawa Budowlanego  Dz.U. Nr 207/2003 r

Jako projektant dokumentacji  technicznej  na  zasilanie elektroenergetyczne

przepompowni  ścieków  P-1  w Łubowie  dz. nr 415/1 i 67/2   oświadczam,  że

projekt   sporządziłem  zgodnie  obowiązującymi   przepisami  oraz   zasadami

wiedzy   technicznej.

Podpis projektanta

--------------------------