## WYDRUK
SCHEMAT PRZEPOMPOWNI Z RZĘDNYMI I ANALIZĄ PRACY
W Y D R U K | Zleceniodawca: | [6 empty] | Gmina Łubowo
| Nazwa obiektu: | [6 empty] | Chwałkówko P2, dz 5/76
Symbol pompowni:
Rodzaj pokrywy i włazu (wybrany zaznaczyć)
[18 empty] | szafka |  |  |  | lekki ze stali nierdz. zamykany
[7 empty] | 118.5 | [10 empty] | sterująca |  |  |  | ciężki D400 żeliwny przejazdowy
|  | 118.5 |  |  |  |  | rzędna najwyższego punktu
|  | rzędna końca |  |  |  |  | w odległości | [5 empty] | m od pompowni | [14 empty] | 120.1
rzędna pokrywy
[23 empty] | 0.2 | m |  |  |  | 119.9
[11 empty] | rurociąg zewn. tłoczny - średnica 2 | średnica 1 |  |  |  |  | Poznań | [10 empty] | rzędna terenu
[9 empty] | materiał: | PEHD |  | PEHD
[9 empty] | wymiar nominalny: | 160 |  | 90
[9 empty] | średnica wewn.: | 141 |  | 79.2 |  | mm |  |  |  |  | Hst = | 5 | m
[9 empty] | długość dla każdej średnicy: | 910 |  | 30 |  | m
[9 empty] | prędkość przepływu: | 0.87099 |  | 2.76 |  | m/s
[9 empty] | ilość wymian na cykl: | 0.039388 | [17 empty] | poz. wody gruntowej
[9 empty] | ilość wymian na dobę: | [10 empty] | 118.3 | [6 empty] | (dla sprawdzenia
[20 empty] | rzędna osi |  |  | 3.8 | m |  |  | konieczności dociążenia)
116.1
rz. dna najniższego
dopływu
[16 empty] | pion tłoczn wewnętrzny: | [6 empty] | 0.1 | m
[15 empty] | materiał: | stal nierdz. | [7 empty] | alarm
[15 empty] | wymiar nominalny: | DN 80
[15 empty] | średnica wewn.: | 85 |  |  | mm |  |  |  | 0.1 | m |  |  | Średnica wewn. studni:
1 | [14 empty] | długość: | 2.4 |  |  | m |  |  |  |  | załącz |  |  |  |  | DN 1200
[15 empty] | prędkość przepływu: | 2.3967 |  |  | m/s
[22 empty] | Hcz = | 0.5 | m |  |  | Materiał studni:
(wybrany zaznaczyć)
| - | Rodzaj ścieków: | [21 empty] | wyłącz |  |  |  | B-45
|  | FALSE | sanitarne |  |  |  |  | FALSE | deszczowe | [18 empty] | polimerobeton
|  | FALSE | inne: | [19 empty] | 0.1 | m |  |  |  | inny:
| - | Separator przed przepompownią: | [21 empty] | alarm
|  | FALSE | nie | FALSE | tak - rodzaj:
| - | Dopływ dobowy: | [20 empty] | 0.4 | m |  |  |  | 114.9
[11 empty] | m3/d | [16 empty] | rzędna dna zbiornika
| - | Dopływ maksymalny godzinowy:
l/s
| - | Ilość pomp z reżimem pracy (zaznaczyć) | [13 empty] | Wyposażenie standardowe szafki sterującej:
|  | FALSE | 1+0 |  | TRUE | 1+1 |  | FALSE | 2+0 |  | FALSE | 2+1 |  |  |  | - obudowa zewnętrzna metalowa
|  | FALSE | inny: |  |  | + | [9 empty] | - sterownik mikroprocesorowy | [8 empty] | opcje szafki sterującej:
| - | Wydajność |  |  |  | - pompy: |  |  |  | - pompowni: | [5 empty] | - wyświetlacz na drzwiczkach wewn. | [8 empty] | (wybrane zaznaczyć)
[6 empty] | 13.6 |  | l/s |  |  | 13.6 |  | l/s |  |  | - sonda hydrostatyczna + pływaki | [9 empty] | szafka na fundamencie
| - | Ilość pomp i moc znamionowa | [13 empty] | - grzałka z termostatem | [9 empty] | monitoring prosty (SMS-y)
[6 empty] | 2 | x | 3 |  | kW | [5 empty] | - sygnalizacja świetlna + buczek | [9 empty] | monitoring z transmisją
| - | Obliczeniowa max. ilość załączeń pompy: | [13 empty] | - naprzemienna praca pomp | [9 empty] | danych do komputera
[10 empty] | / godz. | [5 empty] | - zliczanie czasu pracy | [7 empty] | pozostałe opcje:
| - | Dopuszczalna ilość załączeń: | [13 empty] | - układ kontroli i zaniku faz | [8 empty] | zasuwy nożowe
[8 empty] | 20 |  | / godz. | [5 empty] | - komplet zabezpieczeń | [8 empty] | obsługa zasuw z poziomu terenu
| - | Wykonanie elektryczne pompy: | [13 empty] | - wejście dla agregatu prądotw. | [8 empty] | pomost roboczy
|  | FALSE | standard |  |  | FALSE | Ex przeciwwybuchowe | [8 empty] | - gniazdo serwisowe 230V | [8 empty] | deflektor na dopływie
| - | Wykonanie materiałowe pompy: | [22 empty] | poręcze na pokrywie
|  | FALSE | żeliwo + epoxyd |  |  |  |  | FALSE | stal nierdzewna | [15 empty] | kratka we włazie